## Plan1
VERIFICAÇÃO DA MÁXIMA TEMPERATURA DE UM CONDUTOR
TEMPERATURA MÁXIMA DE UM CONDUTOR
DADOS DO CONDUTOR
DIAMETRO DO CONDUTOR (m) | 0.02454
COEFICIENTE DE DILATAÇÃO (/ºC) | 1.8e-05
RESISTÊNCIA A 20ºC ohm/m | 9.4200E-05
DADOS DA REGIÃO
TEMPERATURA MÉDIA MÁXIMA AMBIENTE (ºC) | 38
CORREÇÃO ALTITUDE | 1
INCIDÊNCIA SOLAR (º) | 90
AZIMUTE SOL (º) | 90
AZIMUTE CONDUTOR: N - S | 90
CÁLCULO DO CALOR RECEBIDO - RADIAÇÃO SOLAR - qrs
RADIAÇÃO SOLAR ADOTADA EM PROJETOS (W/m2) | 800 | *
ÁREA PROJETADA DO CONDUTOR (m2/m) | 0.024540
COEFICIENTE DE ABSORÇÃO SOLAR | 1
ÂNGULO EFETIVO DE INCIDÊNCIA DO SOL (º) | 90.00
CALOR RECEBIDO - RADIAÇÃO SOLAR - qrs | 19.6732272
CÁLCULO DO CALOR RECEBIDO - EFEITO JOULE
COEFICIENTE DE DILATAÇÃO ( /K ) | 1.791198E-05
CALOR RECEBIDO - EFEITO JOULE - RI2 | 54.47427754
CÁLCULO DAS PERDAS POR RADIAÇÃO - qr
EMISSIVIDADE DO ALUMÍNIO | 0.5
CALOR PERDIDO - RADIAÇÃO - qr | 15.98703799
CÁLCULO DAS PERDAS POR CONVECÇÃO - qc
CALOR PERDIDO - CONVECÇÃO | 58.16046655
CORRENTE MÁXIMA NOMINAL | 760.00
SOMA DOS CALORES | 1.96312E-07
VALOR DA TEMPERATURA | 359.0355 | K
| 86.03554069 | ºC
| 20% | 52.6167
| 40% | 56.9127
| 60% | 63.9974
| 80% | 73.7576
| 100% | 86.0355